## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Τύπος | Χαλύβδινος ατμολέβητας τριπλής διαδρομής των καυσαερίων επιστρεφόμενης φλόγας.
Ατμοπαραγωγική Ικανότητα | 2.000 kg/h για νερό τροφοδοσίας 100ο C
Γεωμετρία Κατασκευής | Κυλινδρικός οριζόντιας τοποθέτησης
Θερμαινόμενη Επιφάνεια | Τουλάχιστον 50 m2
Θερμική ισχύς | Περίπου 1510 kW
Θερμική Φόρτιση | Μέγιστη 40 kg/h/m2
Βαθμός Απόδοσης | >92% +-2%
Ξηρότητα ατμού | >99%
Καύσιμο | Φυσικό Αέριο – Diesel
Κατηγορία κατασκευής | Α’ Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/2012
Πίεση Λειτουργίας | =>10,0 bar
Πίεση Υδρ. Δοκιμής | =>17,0 bar
Πίεση Σχεδιασμού | Τουλάχιστον +5% της Πίεσης Λειτουργίας
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1) Οι αυλοί θα πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους από την χρήση του φυσικού αερίου.
2) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε ο ατμολέβητας να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να μπορεί να χωρέσει στις υπάρχουσες θέσεις.
3) Ο βαθμός απόδοσης θα μετρηθεί, στην παράδοση του έργου, σε πλήρες φορτίο.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είδος | Προδιαγραφές Υλικού | Απαίτηση
Περίβλημα | P265GH | Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό ίσης ή ανώτερης ποιότητας ή προδιαγραφών. Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει την επιλογή του
Θάλαμος Καύσης | P265GH | Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό ίσης ή ανώτερης ποιότητας ή προδιαγραφών. Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει την επιλογή του
Αυλοφόρες Πλάκες | P265GH | Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό ίσης ή ανώτερης ποιότητας ή προδιαγραφών. Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει την επιλογή του
Θάλαμος αναστροφής | P265GH | Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό ίσης ή ανώτερης ποιότητας ή προδιαγραφών. Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει την επιλογή του
Αυλοί | P235GH | Ελάχιστο πάχος 3,2 mm
Φλάντζες | DIN 2633 | PN 16
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Όλα τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12953-2.
Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια το πάχος των ελασμάτων καθώς και η μέθοδος που αιτιολογεί το αποτέλεσμα αυτό. Οι υπολογισμοί θα πρέπει να συνοδεύονται και από την υπογραφή Μηχανολόγου – Μηχανικού.
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Πρότυπο Κατασκευής | Ο ατμολέβητας θα πρέπει να κατασκευασθεί σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12953
Σύστημα Ποιότητας | Η εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ή άλλο ανάλογο πρότυπο
Σήμανση κατασκευής | CE κατά οδηγία 2014/68/ΕΟΚ
Συγκολλήσεις | Το σύνολο των συγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, (ΕΝ 287,288, κλπ) ή άλλο ισοδύναμο (ASME, DIN, κλπ)
Έλεγχοι Κατασκευής | Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12953-5, 6
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Κατά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου, ο Υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα, ότι το προσφερόμενο μηχάνημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN12953 και ότι μπορεί να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με την 2014/68 Κοινοτική οδηγία.
Επίσης θα γίνει ξεκάθαρη δήλωση ότι ο προσφερόμενος ατμολέβητας είναι κατάλληλος για χρήση Φυσικού Αερίου.
Η εγγύηση που θα προσφέρει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία του ατμολέβητα θα είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Σύστημα καύσης | Καυστήρας διπλού καυσίμου Φ. Αέριο/ ελαφρού πετρελαίου diesel, πλήρως αναλογικής λειτουργίας, με αισθητήριο πίεσης και έλεγχο PID. Η αναλογικότητα στο αέριο θα είναι τουλάχιστον 1:3.
Αρχικά ο καυστήρας θα λειτουργεί με καύσιμο πετρέλαιο και στην συνέχεια θα συνδεθεί με το δίκτυο Φ. Αερίου.
Ο καυστήρας θα είναι αυτόματος, κλάσης 3 low nox, και θα παραδοθεί με το σύνολο του εξοπλισμού του σε πλήρη λειτουργίας. Ο καυστήρας θα είναι πιεστικού τύπου και κατάλληλα διασταστιολογημένος ώστε να έχει μέγιστη απόδοση με τον ατμολέβητα. Ο καυστήρας θα παραδοθεί με τις αντίστοιχες βαλβίδες αερίου καθώς και σύστημα ελέγχου στεγανότητας (Π. Εισόδου 300mbar) προς μελλοντική χρήση.
Θα κατατεθεί πλήρης τεκμηρίωση καθώς και βεβαίωση συμβατότητας με τον ατμολέβητα.
Το σύστημα καύσης θα είναι απόλυτα καινούργιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα. Το σύστημα καύσης θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
Κεντρικός Ατμοφράκτης | Ατμοφράκτης φυσούνας ή εμβόλου κατασκευασμένος από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) και κλάση πίεσης PN16. Διατομή DN 65, τουλάχιστον
Βάνα τροφοδοσίας | Γωνιακός ατμοφράκτης φυσούνας ή εμβόλου κατασκευασμένος από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) και κλάση πίεσης PN16. Διατομή DN 32
Ασφαλιστική δικλείδα | Ασφαλιστική δικλείδα ελατηρίου με χειρομοχλό ενεργοποίησης, για κλάση πίεσης ΡΝ16. Θα πρέπει με σχεδιάγραμμα και υπολογισμούς να αποδειχθεί η καταλληλότητα της επιλογής. Η εκροή του ασφαλιστικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% μεγαλύτερη από την ατμοπαραγωγή του ατμολέβητα, στην πίεση λειτουργίας. Υλικό κατασκευής GG-25, Κλάση πίεσης PN16. Ελάχιστη διατομή DN32
Υδροδείκτης | Βαρέως τύπου μαζί με κρουνούς απομόνωσης και απομάστευσης. Το γυαλί θα είναι ανακλαστικού τύπου (reflex type). Σύνδεση φλαντζωτή DN25. Τεμάχια 2. Κλάση πίεσης ΡΝ25.
Έλεγχος Πίεσης | Η πίεση στο εσωτερικό του λέβητα θα ελέγχεται από δύο πιεζοστάτες. Ένα πιεζοστάτη κλίμακας 4…17 barg για τον έλεγχο, και ένα πιεζοστάτη με χειροκίνητη επαναφορά σε περίπτωση υπερπίεσης κατά την λειτουργία.
Έλεγχος στάθμης Ύδατος | Ο έλεγχος θα γίνεται με την χρήση πολλαπλών ηλεκτροδίων . Τα ηλεκτρόδια θα συνοδεύονται από τους ανάλογους controller που θα ελέγχουν την τροφοδοσία των αντλιών. Σε περίπτωση υπερβολικής στάθμης θα υπάρχει κατάλληλη ηχητική ειδοποίηση και διακοπή του καυστήρα. Τα ηλεκτρόδια και ο controller θα πρέπει να έχουν σήμανση CE. Τα ηλεκτρόδια στο μήκος τους θα πρέπει να είναι επικαλυμμένα με φύλλο τεφλόν.
Έλεγχος κατώτατης στάθμης | Ο έλεγχος της κατώτατης στάθμης θα γίνεται με την χρήση δύο ανεξάρτητων ηλεκτροδίων, εκ των οποίων και τα δύο θα είναι ανεξάρτητα και αυτοελεγχόμενα (self monitoring). Σε κάθε περίπτωση έλλειψης ύδατος, θα διακόπτεται το σύστημα καύσης. Η επανεκκίνηση θα γίνεται μόνο με επέμβαση του χειριστή.
Έλεγχος ανώτατης στάθμης | Ο έλεγχος της ανώτατης στάθμης θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων ηλεκτροδίων και την χρήση ανάλογου controller.
Αντλίες | Δύο (2) Κάθετες πολυβάθμιες αντλίες αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής, με δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 2,3 m3/h σε μανομετρικό 15% μεγαλύτερο από την πίεση λειτουργίας, έκαστη. Το νερό τροφοδοσίας θα είναι +100ο C, τουλάχιστον. Να γίνει τεκμηριωμένη επιλογή που θα δικαιολογεί την επιλογή της κάθε αντλίας.
Αντλητικό συγκρότημα | Εκτός από τις δύο αντλίες το συγκρότημα θα περιλαμβάνονται επίσης 3 βαλβίδες αντεπιστροφής δίσκου (disc-check valves) πλήρως ανοξείδωτες. Οι δύο από αυτές θα είναι με ελατήριο και θα είναι τοποθετημένες κοντά στις αντλίες ενώ η τρίτη θα είναι τοποθετημένη κοντά στην βάνα τροφοδοσίας. Κάθε αντλία θα φέρει βάνα απομόνωσης, ποιοτικά ίδια με αυτή του κεντρικού ατμοφράκτη. Στο συγκρότημα θα υπάρχει και μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης στις αντλίες. Επίσης οι αντλίες θα συνοδεύονται και από κατάλληλα φίλτρα νερού.
Στρατσώνα Πυθμένα | 1) χαλύβδινος κρουνός τύπου wafer διάστασης DN 50 Χειροκίνητης ενεργοποίησης.
2) Αυτόματη χρονική βάνα με πνευματικό κινητήρα. Ενεργοποίηση μέσω χρονικού προγράμματος, με δυνατότητα ρύθμισης καθώς και button χειροκίνητης ενεργοποίησης.
Θερμοστάτης καυσαερίων | Ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μετράει την θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο τους, και εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 400ο C, θα διακόπτεται το σύστημα καύσης. Η επανεκκίνηση του συστήματος θα γίνεται με επέμβαση του χειριστή, ενώ θα υπάρχει και κατάλληλη ενδεικτική λυχνία στον ηλεκτρικό πίνακα. Επίσης θα υπάρχει συνεχής ένδειξη της θερμοκρασίας των καυσαερίων.
Ένδειξη Πίεσης | Μανόμετρο Φ160mm με κλίμακα 0-25 bar. Θα περιλαμβάνει σιφόν καθώς και τρίστομο κρουνό εξαερισμού.
Πληρότητα μονάδας | Όλα τα όργανα λειτουργίας, εξοπλισμός και υποσυστήματα (αντλίες, κλπ) θα πρέπει να είναι τοποθετημένα επί του ατμολέβητα. Το μηχάνημα θα παραδοθεί ως μια πλήρης μονάδα έτοιμη προς παραγωγή ατμού.
Ηλεκτρολογικός πίνακας | Η ατμοπαραγωγός μονάδα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας. Από τον πίνακα θα γίνεται η αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία της μονάδας. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE, ενώ ο πίνακας θα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας. Επίσης θα υπάρχει ηχοφωτεινό σήμα το οποίο θα ενημερώνει για την ύπαρξη προβλήματος κατά την λειτουργία.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Όλα τα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση CE, σύμφωνα με την 2014/68/ΕΟΚ (όπου απαιτείται). Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια και σαφήνεια ο κατασκευαστής, η ποιότητα και η προέλευση του κάθε εξαρτήματος. Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχοντα έντυπα που θα περιγράφουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τυχόν απόδειξη για ύπαρξη σήμανσης CE.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το Τεύχος 9 του προτύπου ΕΝ 12953.
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Καυστήρας διπλού καυσίμου Φ. Αέριο/ ελαφρού πετρελαίου diesel, πλήρως αναλογικής λειτουργίας, με αισθητήριο πίεσης και έλεγχο PID. Η αναλογικότητα στο αέριο θα είναι τουλάχιστον 1:3.
Αρχικά ο καυστήρας θα λειτουργεί με καύσιμο πετρέλαιο και στην συνέχεια θα συνδεθεί με το δίκτυο Φ. Αερίου.
Ο καυστήρας θα είναι αυτόματος, κλάσης 3 low nox, και θα παραδοθεί με το σύνολο του εξοπλισμού του σε πλήρη λειτουργίας. Ο καυστήρας θα είναι πιεστικού τύπου και κατάλληλα διασταστιολογημένος ώστε να έχει μέγιστη απόδοση με τον ατμολέβητα. Ο καυστήρας θα παραδοθεί με τις αντίστοιχες βαλβίδες αερίου καθώς και σύστημα ελέγχου στεγανότητας (Π. Εισόδου 300mbar) προς μελλοντική χρήση.
Θα κατατεθεί πλήρης τεκμηρίωση καθώς και βεβαίωση συμβατότητας με τον ατμολέβητα.
Το σύστημα καύσης θα είναι απόλυτα καινούργιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα. Το σύστημα καύσης θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΜΟΝΩΣΗ: Ο ατμολέβητας θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένος. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που εκπέμπουν θερμότητα, θα πρέπει να είναι μονωμένες με πάπλωμα ορυκτό βάμβακα επικαλυμμένο με κοτετσόσυρμα. Το πάχος του παπλώματος θα είναι 100 mm ενώ η πυκνότητα του θα είναι τουλάχιστον 100 kg/m3.
Η θερμική μόνωση θα είναι επικαλυμμένη με αφαιρετά φύλλα αλουμινίου ή ανοξείδωτου, πάχους 7/10 τουλάχιστον.
ΕΔΡΑΣΗ – ΕΞΩΣΤΗΣ: Ο ατμολέβητας θα είναι τοποθετημένος σε κατάλληλη βάση που θα μπορεί να παραλάβει το βάρος του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία. Η βάση θα είναι κατάλληλα βαμμένη με χρώματα τα οποία θα αντέχουν στην μακρόχρονη χρήση και είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι θυρίδες του λέβητα θα είναι βαμμένες με ειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι και με ειδικό χρώμα υψηλών θερμοκρασιών.
Ο ατμολέβητας θα είναι εφοδιασμένος με εξώστη επίσκεψης στο άνω μέρος, που θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στον χειριστή για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Η επίσκεψη θα διευκολύνεται από μια σκάλα που θα πρέπει να συνοδεύει τον εξώστη. Ο εξώστης θα πρέπει να είναι κατάλληλα βαμμένος με αντιδιαβρωτικό αστάρι και ανθεκτικό χρώμα.
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ο ατμολέβητας θα διαθέτει θυρίδα ελέγχου και επιτήρησης της φλόγας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τρείς θυρίδες για τον έλεγχο του εσωτερικού του πιεστικού σώματος. Οι θυρίδες θα πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 420χ320. Στον εμπρόσθιο καθρέπτη θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια αλατοθυρίδα για τον καθαρισμό της λάσπης διαστάσεων τουλάχιστον 150Χ100. Οι θυρίδες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ανάλογα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα.
Οι θύρες θα πρέπει να είναι εσωτερικά επενδεδυμένες με κατάλληλα υλικά που θα διατηρούν την εξωτερική επιφάνεια σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης όπου αυτό απαιτείται θα υπάρχει κατάλληλη θερμική μόνωση.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ: Στον Τεχνικό Φάκελο που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της παραλαβής του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα.
(α) Πιστοποιητικό CE για την οδηγία 2014/68/ΕΟΚ, (β) Αριθμός εγκρίσεως σχεδίου για τον ατμολέβητα, (γ) Μηχανολογικό σχέδιο θεωρημένο από τον Φορέα ελέγχων ως προς την ακρίβεια του, (δ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης κατασκευής από τον ίδιο φορέα, (ε) βεβαίωση για χρήση με Φυσ. αέριο (ζ) Οδηγίες χρήσεως για τον ατμολέβητα καθώς και για τον παρακείμενο εξοπλισμό, (η) Πιστοποιητικά καταλληλότητας από όλες τις διατάξεις που είναι προσαρμοσμένες στον ατμολέβητα, (θ) ηλεκτρολογικό σχέδιο, (ι) λίστα με απαραίτητα ανταλλακτικά για δύο έτη (συντήρηση) καθώς και πρόγραμμα συντήρησης.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα να εκπαιδεύσει 3 τεχνικούς που θα υποδειχθούν από το Νοσοκομείο (η εκπαίδευση θα γίνει μετά την τοποθέτηση του ατμολέβητα και αφού κληθεί από το Νοσοκομείο μας). Για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπος του Αναδόχου θα λειτουργεί τον ατμολέβητα με ευθύνη του για διάστημα τουλάχιστον 2 ημερών, στο οποίο διάστημα θα γίνεται και η εκπαίδευση των τεχνικών (θα γίνει μετά την τοποθέτηση του ατμολέβητα και αφού κληθεί από το Νοσοκομείο μας). Στις ημέρες αυτές ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι όλες οι διατάξεις λειτουργούν κανονικά και ότι ο ατμολέβητας είναι πλήρης (θα γίνει μετά την τοποθέτηση του ατμολέβητα και αφού κληθεί από το Νοσοκομείο μας).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην κατάθεση του τεχνικού φακέλου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα, που θα διευκολύνουν την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Για τον οικονομικό φορέα που καταθέτει προσφορά, πιστοποιητικό ποιότητας (κατά ISO) από αναγνωρισμένο φορέα ή ανάλογη βεβαίωση.
Πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για τον προτεινόμενο τύπο ατμολέβητα, σύμφωνα με τον πρότυπο ΕΝ12953 και την οδηγία 2014/68/ΕΟΚ.
Βεβαίωση φορέα που έχει την εποπτεία της οδηγίας, ότι η εταιρεία μπορεί να προσφέρει τον συγκεκριμένο τύπο ατμολέβητα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έγκριση σχεδιασμού.
Έντυπα του εξοπλισμού λειτουργίας και ασφαλείας που θα συνοδεύουν τον ατμολέβητα.
Prospectus του προσφερόμενου μηχανήματος καθώς και διαστάσεις και βάρος προσφερόμενου μηχανήματος.
Βεβαίωση ότι θα καλύπτει το προσφερόμενο μηχάνημα με service και ανταλλακτικά για σύστημα όχι μικρότερο των 15 ετών, από την ημερομηνία πώλησης.
Τους υπολογισμούς πάχους των διαφόρων ελασμάτων, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2 (υλικά κατασκευής).
Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) που θα υπογράφει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνονται με σαφήνεια τα εξής:
Έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται πλήρως.
Ότι ο ατμολέβητας πληροί όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και ότι είναι σύμφωνος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις.
Για την οριστική παραλαβή του ατμολέβητα ο προσφέρων θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας του ατμολέβητα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.
Κάθε άλλη επιπρόσθετη πληροφορία που θα διευκολύνει την Υπηρεσία να αποφασίσει για την προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την οριστική παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών.
Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες) για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος (προσωρινή παραλαβή) σε 30 ημέρες . Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 30 εργάσιμων ημερών) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του ατμολέβητα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου ατμολέβητα μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης του ατμολέβητα έτοιμου προς λειτουργία και αφού κληθεί από το Νοσοκομείο μας.